Результаты проведенных проверок Орелстата

контрольно-надзорными органами в 2022 году

| № п/п | Дата (период) проверки | Наименование контрольно-надзорного органа | Способ проведения проверки | Цели и предмет проверки | Краткие результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.02.2022-18.10.2022 | Главное управление МЧС России по Орловской области | Плановая выездная | Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами | Допущены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: 1. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ниже требуемых значений; 2. Запотолочное пространство в помещениях с подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации; 3. Помещения гаражей не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4. Резервный источник питания приемно-контрольного прибора системы автоматической пожарной сигнализации не соответствует предъявляемым требованиям. |
| 2 | 07.10.2022-14.10.2022 | МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях | Комплексная проверка | Сведения об имуществе (сведения об объектах учета) | В карте учета земельного участка необходимо актуализировать адрес. В карте учета объекта недвижимости с РНФИ П12580000192 не заполнена графа «Назначение объекта». В карте учета объекта недвижимости с РНФИ П135810002794 не заполнена графа «Наименование иного вещного права», а в карте П13580000074 – графа «Тип кадастрового (условного) номера». Объекты недвижимости используются по назначению |